## Installatie 1
Referentienummer | RA nummer : |  |  | Risico-analyse Elektrische installatie |  |  | 950 | Refrentienummer | Risico-analyse Elektrische installatie (risicoreductie) |  | 950
| Installatie |  | Installatieverantwoordelijke: |  |  |  | gebouw |  | Installatie |  | GEB.
| Datum: |  |  | Uitvoerders : |  |  |  |  | 0 |  | 0
| HS cabine | ja | neen | [5 empty] | 0 |  | 0
| Netstelsel | TT | TN | IT | TN-S | [5 empty] | 0
| Bedrijfs-spanning | 220V | 3 X 220V | 3 X 400V |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | De keuringen (5 jaarlijks) op de installatiedelen zijn gebeurd ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 1 | . | 0 | 50
2 | Alle elektriciteitskasten (5 jaarlijks)werden gekeurd ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 2 | . | 0 | 50
3 | Zijn er algemene inbreuken in het keuringsverslag op de installatie ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 3 | . | 0 | 50
4 | Zijn er algemene opmerkingen in het keuringsverslag i.v.m. de installatie. |  |  |  |  | Geen alg.opmerkingen i.v.m. de installatie | 0 | 4 | . | 0 | 0
5 | Scheiding van netsystemen |  |  |  |  | Er is slecht één netsysteem en met zekerheid gekend | 0 | 5 | . | 0 | 0
6 | Is er een blokschema van de installatie aanwezig ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 6 | . | 0 | 50
7 | Zijn de eendraadschema's correct uitgetekend ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 7 | . | 0 | 50
8 | Zijn er BA4 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst ! |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 8 | . | 0 | 50
9 | Zijn er BA5 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst ! |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 9 | . | 0 | 50
10 | Is er een installatieverantwoordelijke ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 10 | . | 0 | 50
11 | Zijn de elektrische kasten afgesloten ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 11 | . | 0 | 50
12 | De installatie en bijgeplaatste elektriciteitskasten hebben een conformiteitskeuring of eerste keuring ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 12 | . | 0 | 50
13 | De differentieelbeveiliging wordt periodiek getest en werkt? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 13 | . | 0 | 50
14 | Aardingswaarde gemeten en in orde? |  |  |  |  | Niet bekend | 50 | 14 | . | 0 | 50
15 | Aanwezigheid van aarding in de installatie. |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 15 | . | 0 | 50
16 | Lijst met uitwendige invloedsfactoren opgesteld? |  |  |  |  | Niet bekend | 50 | 16 | . | 0 | 50
17 | Procedure voor werken aan de elektrische installatie |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 17 | . | 0 | 50
18 | Overspanningsbeveiliging voorzien ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 18 | . | 0 | 50
19 | Beveiliging tegen blikseminslag voorzien ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 19 | . | 0 | 50
20 | Condensator ter verbetering van cosÞ aanwezig ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 20 | . | 0 | 50
21 | Is er een werkverantwoordelijke ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 21 | . | 0 | 50
22 | Kan een spanningsuitval een noodsituatie teweeg brengen ? |  |  |  |  | Geeft geen problemen | 0 | 22 | . | 0 | 0
23 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 23 |  |  | 0
24 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 24 |  |  | 0
25 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 25 |  |  | 0
[6 empty] | RISICO | 950 |  | RISICO GEREDUCEERD TOT : | 950 | 950
Note on B7: De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuringen op laagspanningsinstallaties van de verschillende gebouwen werden uitgevoerd door een EDTC.
Note on B8: Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC
Note on B9: Controleer het aantal inbreuken in het keuringsverslag van de elektrische installatie
Note on B10: Controleer het aantal opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie
Note on B11: Er zijn verschillende netsystemen geïnstalleerd. Er is een mogelijkheid om de systemen te mengen en/of men kan met de verschillende netsystemen in contact komen.
Note on B12: Het blokschema geeft duidelijk het verloop van de verschillende voedingen van de elektrische kasten weer. Dit schema start met de hoofdkast of hoogspanningscabine en loopt zo stroomafwaarts tot bij de kleinste elektrische kast. Een logische nummering van de kasten helpt bij het inzicht van de structuur. Het is enorm belangrijk dat het blokschema overeen komt met de realiteit. Uitbreidingen/wijzigingen moeten dat ook dadelijk worden aangepast in het schema.
Note on B13: Het eendraadschema van een elektrische hoofdkast geeft het verloop van de voedingen naar de aangesloten kasten weer. Zo kan je o.a. zien welke zekering/automaat welk kast beveiligt. In de kleinere kast zie je de verdeling naar de verschillende lokalen/verbruikers met de verschillende beveiligingen (zekeringen, differentieel,…), maar ook de verschillende stopcontacten, schakelaars, transfo’s, lichtpunten,… zijn aangegeven op het schema.
Note on B14: BA4 : gewaarschuwde ,wordt o.a. bevoegd verklaard om eenvoudige, eenmalige handelingen in de elektrische kast uit te voeren
Note on B15: BA5 : vakbekwame ,wordt o.a. bevoegd verklaard om technische handelingen aan de elektrische installatie uit te voeren
Note on B16: De installatieverantwoordelijke heeft een degelijke kennis van de installatie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden aan de elektrische installatie.
Note on B17: De elektrische kasten zijn enkel toegankelijk door bevoegde personen (BA4/BA5) Ze zijn afgesloten met een sleutel hangslot of kunnen enkel geopend worden met speciaal gereedschap (o.a. baardsleutel,…)
Note on B18: Van elke elektrische kast is er een “eerste keuring” of conformiteitskeuring, uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle (EDTC) = keuringsorganisme
Note on B19: Een differentieelbeveiliging (aardlekbeveiliging) zorgt ervoor dat bij een stroomverlies in een installatie(deel), de spanning wegvalt. De bedrijfszekerheid van deze component periodiek testen is een belangrijke veiligheidsmaatregel ter voorkoming van elektrocutie
Note on B20: De aarding zorgt ervoor dat bij een aardlek de lekstroom naar de aarde vloeit en niet (of toch heel weinig) door de persoon die in contact komt met de lekstroom. Om ervoor te zorgen dat de lekstroom door de aarding naar de aarde vloeit is het belangrijk dat deze een weerstand heeft die vele malen kleiner is dan deze van het menselijk lichaam.
Note on B21: Om de beveiliging van de aarding te hebben is het noodzakelijk dat alle toestellen/apparaten/arbeidsmiddelen, die niet dubbel geïsoleerd zijn kunnen verbonden worden met de aarding. M.a.w. stopcontacten dienen te zijn uitgerust met aarding en verbonden te zijn met de hoofdaarding.
Note on B22: In functie van de omgeving waarin de elektrische componenten zullen worden opgesteld, worden er bijkomende eisen gesteld aan deze opstelling en uitvoering van deze componenten. Om te weten welke uitvoering op welke locatie van toepassing is, dient er een tabel van uitwendige invloeden te worden opgesteld.
Note on B23: Om werken aan een elektrische installatie uit te voeren, dienen er specifieke maatregelen te worden genomen, zowel in de voorbereiding, tijdens de uitvoering als bij het beëindigen van de werken. Om dit in goede banen te leiden zijn opgelegde, op schrift gestelde, voldoende verspreide, up-to-date en gekende procedures noodzakelijk.
Note on B24: Ongewild hoge spanningen/stromen die op de installatie binnenkomen, kunnen in één klap heel wat schade aanrichten. Daarom moeten op sommige (delen van) installaties i.f.v. de risico- analyse “overstromen”, overstroombeveiligingen worden geplaatst.
Note on B25: Een hoog gebouw of een gebouwen dat op een locatie staat die “blikseminslaggevoelig” is, dienen een beveiliging tegen blikseminslag te voorzien. Deze volledige installatie moet goed worden onderhouden en dient regelmatig te worden gecontroleerd op zijn goede werking
Note on B26: Condensatoren worden toegepast om elektrische energie op te slaan en die vervolgens weer af te geven. Bij de afschakeling van de elektrische energietoevoer van het net dient men rekening te houden dat de condensatoren nog kunnen ontladen via de installatie. Dit moet worden gecontroleerd, alvorens er weken kunnen worden uitgevoerd aan een volledig spanningsloze installatie.
Note on B27: Indien er aanpassings-, uitbreidingswerken, metingen of onderhoud aan een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd, moet dit goed worden voorbereid samen met de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke volgt de activiteiten op en is er zoveel mogelijk bij aanwezig. Een werkverantwoordelijke is uiteraard zeer goed op de hoogte van elektriciteit en heel in het bijzonder van de betrokken elektrische installatie.
Note on B28: Het dagelijks leven en werk rekent en is voor een heel groot stuk afgestemd op de voorziening van elektriciteit. Bij een onverwachte uitval kan dit voor problemen zorgen die is bepaalde gevallen de veiligheid in gevaar kan brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn impact hebben op vitale stroombanen, die niet voorzien zijn van noodvoeding. (batterijen en/of generator) O.a. bvb. server, pompinstallatie, ventilatie, telefooncentrales, rookafzuiging,…

## Installatie 2
Referentienummer | RA nummer : |  |  | Risico-analyse Elektrische installatie |  |  | 950 | Refrentienummer | Risico-analyse Elektrische installatie (risicoreductie) |  | 950
| Installatie |  | Installatieverantwoordelijke: |  |  |  | gebouw |  | Installatie |  | GEB.
| Datum: |  |  | Uitvoerders : |  |  |  |  | 0 |  | 0
| HS cabine | ja | neen | [5 empty] | 0 |  | 0
| Netstelsel | TT | TN | IT | TN-S | [5 empty] | 0
| Bedrijfs-spanning | 220V | 3 X 220V | 3 X 400V |  |  |  |  | 0 |  | 0
1 | De keuringen (5 jaarlijks) op de installatiedelen zijn gebeurd ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 1 | . | 0 | 50
2 | Alle elektriciteitskasten (5 jaarlijks)werden gekeurd ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 2 | . | 0 | 50
3 | Zijn er algemene inbreuken in het keuringsverslag op de installatie ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 3 | . | 0 | 50
4 | Zijn er algemene opmerkingen in het keuringsverslag i.v.m. de installatie. |  |  |  |  | Geen alg.opmerkingen i.v.m. de installatie | 0 | 4 | . | 0 | 0
5 | Scheiding van netsystemen |  |  |  |  | Er is slecht één netsysteem en met zekerheid gekend | 0 | 5 | . | 0 | 0
6 | Is er een blokschema van de installatie aanwezig ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 6 | . | 0 | 50
7 | Zijn de eendraadschema's correct uitgetekend ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 7 | . | 0 | 50
8 | Zijn er BA4 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst ! |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 8 | . | 0 | 50
9 | Zijn er BA5 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst ! |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 9 | . | 0 | 50
10 | Is er een installatieverantwoordelijke ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 10 | . | 0 | 50
11 | Zijn de elektrische kasten afgesloten ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 11 | . | 0 | 50
12 | De installatie en bijgeplaatste elektriciteitskasten hebben een conformiteitskeuring of eerste keuring ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 12 | . | 0 | 50
13 | De differentieelbeveiliging wordt periodiek getest en werkt? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 13 | . | 0 | 50
14 | Aardingswaarde gemeten en in orde? |  |  |  |  | Niet bekend | 50 | 14 | . | 0 | 50
15 | Aanwezigheid van aarding in de installatie. |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 15 | . | 0 | 50
16 | Lijst met uitwendige invloedsfactoren opgesteld? |  |  |  |  | Niet bekend | 50 | 16 | . | 0 | 50
17 | Procedure voor werken aan de elektrische installatie |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 17 | . | 0 | 50
18 | Overspanningsbeveiliging voorzien ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 18 | . | 0 | 50
19 | Beveiliging tegen blikseminslag voorzien ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 19 | . | 0 | 50
20 | Condensator ter verbetering van cosÞ aanwezig ? |  |  |  |  | Niet geweten | 50 | 20 | . | 0 | 50
21 | Is er een werkverantwoordelijke ? |  |  |  |  | Onbekend | 50 | 21 | . | 0 | 50
22 | Kan een spanningsuitval een noodsituatie teweeg brengen ? |  |  |  |  | Geeft geen problemen | 0 | 22 | . | 0 | 0
23 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 23 |  |  | 0
24 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 24 |  |  | 0
25 | Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven) | [5 empty] | 0 | 25 |  |  | 0
[6 empty] | RISICO | 950 |  | RISICO GEREDUCEERD TOT : | 950 | 950
Note on B7: De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuringen op laagspanningsinstallaties van de verschillende gebouwen werden uitgevoerd door een EDTC.
Note on B8: Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC
Note on B9: Controleer het aantal inbreuken in het keuringsverslag van de elektrische installatie
Note on B10: Controleer het aantal opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie
Note on B11: Er zijn verschillende netsystemen geïnstalleerd. Er is een mogelijkheid om de systemen te mengen en/of men kan met de verschillende netsystemen in contact komen.
Note on B12: Het blokschema geeft duidelijk het verloop van de verschillende voedingen van de elektrische kasten weer. Dit schema start met de hoofdkast of hoogspanningscabine en loopt zo stroomafwaarts tot bij de kleinste elektrische kast. Een logische nummering van de kasten helpt bij het inzicht van de structuur. Het is enorm belangrijk dat het blokschema overeen komt met de realiteit. Uitbreidingen/wijzigingen moeten dat ook dadelijk worden aangepast in het schema.
Note on B13: Het eendraadschema van een elektrische hoofdkast geeft het verloop van de voedingen naar de aangesloten kasten weer. Zo kan je o.a. zien welke zekering/automaat welk kast beveiligt. In de kleinere kast zie je de verdeling naar de verschillende lokalen/verbruikers met de verschillende beveiligingen (zekeringen, differentieel,…), maar ook de verschillende stopcontacten, schakelaars, transfo’s, lichtpunten,… zijn aangegeven op het schema.
Note on B14: BA4 : gewaarschuwde ,wordt o.a. bevoegd verklaard om eenvoudige, eenmalige handelingen in de elektrische kast uit te voeren
Note on B15: BA5 : vakbekwame ,wordt o.a. bevoegd verklaard om technische handelingen aan de elektrische installatie uit te voeren
Note on B16: De installatieverantwoordelijke heeft een degelijke kennis van de installatie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden aan de elektrische installatie.
Note on B17: De elektrische kasten zijn enkel toegankelijk door bevoegde personen (BA4/BA5) Ze zijn afgesloten met een sleutel hangslot of kunnen enkel geopend worden met speciaal gereedschap (o.a. baardsleutel,…)
Note on B18: Van elke elektrische kast is er een “eerste keuring” of conformiteitskeuring, uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle (EDTC) = keuringsorganisme
Note on B19: Een differentieelbeveiliging (aardlekbeveiliging) zorgt ervoor dat bij een stroomverlies in een installatie(deel), de spanning wegvalt. De bedrijfszekerheid van deze component periodiek testen is een belangrijke veiligheidsmaatregel ter voorkoming van elektrocutie
Note on B20: De aarding zorgt ervoor dat bij een aardlek de lekstroom naar de aarde vloeit en niet (of toch heel weinig) door de persoon die in contact komt met de lekstroom. Om ervoor te zorgen dat de lekstroom door de aarding naar de aarde vloeit is het belangrijk dat deze een weerstand heeft die vele malen kleiner is dan deze van het menselijk lichaam.
Note on B21: Om de beveiliging van de aarding te hebben is het noodzakelijk dat alle toestellen/apparaten/arbeidsmiddelen, die niet dubbel geïsoleerd zijn kunnen verbonden worden met de aarding. M.a.w. stopcontacten dienen te zijn uitgerust met aarding en verbonden te zijn met de hoofdaarding.
Note on B22: In functie van de omgeving waarin de elektrische componenten zullen worden opgesteld, worden er bijkomende eisen gesteld aan deze opstelling en uitvoering van deze componenten. Om te weten welke uitvoering op welke locatie van toepassing is, dient er een tabel van uitwendige invloeden te worden opgesteld.
Note on B23: Om werken aan een elektrische installatie uit te voeren, dienen er specifieke maatregelen te worden genomen, zowel in de voorbereiding, tijdens de uitvoering als bij het beëindigen van de werken. Om dit in goede banen te leiden zijn opgelegde, op schrift gestelde, voldoende verspreide, up-to-date en gekende procedures noodzakelijk.
Note on B24: Ongewild hoge spanningen/stromen die op de installatie binnenkomen, kunnen in één klap heel wat schade aanrichten. Daarom moeten op sommige (delen van) installaties i.f.v. de risico- analyse “overstromen”, overstroombeveiligingen worden geplaatst.
Note on B25: Een hoog gebouw of een gebouwen dat op een locatie staat die “blikseminslaggevoelig” is, dienen een beveiliging tegen blikseminslag te voorzien. Deze volledige installatie moet goed worden onderhouden en dient regelmatig te worden gecontroleerd op zijn goede werking
Note on B26: Condensatoren worden toegepast om elektrische energie op te slaan en die vervolgens weer af te geven. Bij de afschakeling van de elektrische energietoevoer van het net dient men rekening te houden dat de condensatoren nog kunnen ontladen via de installatie. Dit moet worden gecontroleerd, alvorens er weken kunnen worden uitgevoerd aan een volledig spanningsloze installatie.
Note on B27: Indien er aanpassings-, uitbreidingswerken, metingen of onderhoud aan een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd, moet dit goed worden voorbereid samen met de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke volgt de activiteiten op en is er zoveel mogelijk bij aanwezig. Een werkverantwoordelijke is uiteraard zeer goed op de hoogte van elektriciteit en heel in het bijzonder van de betrokken elektrische installatie.
Note on B28: Het dagelijks leven en werk rekent en is voor een heel groot stuk afgestemd op de voorziening van elektriciteit. Bij een onverwachte uitval kan dit voor problemen zorgen die is bepaalde gevallen de veiligheid in gevaar kan brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn impact hebben op vitale stroombanen, die niet voorzien zijn van noodvoeding. (batterijen en/of generator) O.a. bvb. server, pompinstallatie, ventilatie, telefooncentrales, rookafzuiging,…

## gegevens
Installatie
3 | Inbrinstall1 | Inbreukinst1 |  | Inbrinstallred
| Inbrinstallopl | Geen alg.inbreuken i.v.m. de installatie | 0 | . | 0
|  | 1 alge.inbreuk op de installatie | 49 | Algemene inbreuk structureel wegwerken | 49
|  | 2 alg. inbreuken op de installatie | 100 | Alle algemene inbreuken structureel wegwerken | 200
|  | 3 alg. inbreuken op de installatie | 150 | . | 0
|  | Meer dan 3 alg. inbreuken op de installatie | 200 | . | 0
|  | Onbekend | 50
4 | Opmerkinstall1 | Opmerkinstallx1 |  | Opmerkinstallred
| Opmerkinstallopl | Geen alg.opmerkingen i.v.m. de installatie | 0 | . | 0
|  | 1 alg. opmerking op de installatie | 30 | Algemene opmerking wegwerken | 30
|  | 2 alg. opmerkingen op de installatie | 60 | Alle algemene opmerkingen wegwerken | 120
|  | 3 alg. opmerkingen op de installatie | 90 | . | 0
|  | Meer dan 3 alg. opmerkingen op de installatie | 120 | . | 0
|  | Onbekend | 50
5 | Netsyst | Netsystx |  | Netsystred
| Netsystopl | Er is slecht één netsysteem en met zekerheid gekend | 0 | . | 0
|  | Er is slecht één netsysteem, maar niet duidelijk welk. | 30 | Zekerheid over het toegepaste netsysteem bekomen. | 30
|  | Er zijn meerdere netsystemen, maar zijn duidelijk gescheiden | 0 | Verschillende netsystemen duidelijk markeren ! | 20
|  | Er zijn meerdere netsystemen, maar niet duidelijk gescheiden | 40 | Verschillende netsystemen duidelijk scheiden | 40
|  | Er zijn meerdere netsystemen, er is geen duidelijkheid welke. | 100 | Grondige analyse uitvoeren op de netsystemen, scheiden en markeren | 100
|  | Andere problemen met het netsysteem | 80 | Alles overzetten naar één netsysteem, niet langer gebruikte netsysteem opheffen | 100
|  | Geen idee ! | 50 | . | 0
6 | blokschemanv | blokschemanv_1 |  | blokschemared
| blokschemaopl | 100 % in orde | 0 | . | 0
|  | 80% in orde | 10 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien het blokschema van de installatie te vervolledigen. | 25
|  | 50% in orde | 15 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien het blokschema van de installatie op te maken | 25
|  | 20% in orde | 20 | . | 0
|  | Geen blokschema | 25 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
7 | Eendraadschemax | eendraadx |  | Eendraadschemared
| endraadschemaopl | 100 % in orde | 0 | . | 0
|  | 80% in orde | 5 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien de eendraadschema's van de installatiedelen te vervolledigen. | 25
|  | 50% in orde | 10 | De wg dient een stappenplan op te zetten om ism installatieverantwoordelijke en/of elektricien de eendraadschema's van de installatiedelen op te maken. | 25
|  | 20% in orde | 15 | . | 0
|  | Geen eendr.schema's | 25 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
8 | BA4x | BA4 personeel |  | BA4red
| BA4opl | Er zijn voldoende BA4+ opleiding + attest met bevoegdheden | 0 | . | 0
|  | Er zijn voldoende BA4 zonder of onvoldoende opleiding | 20 | De aangestelde BA4's een geschikte opleiding laten volgen. | 20
|  | Er zijn onvoldoende BA4's | 30 | Bijkomende BA4's opleiden en aanstellen | 30
|  | Er zijn geen BA4's | 40 | Voldoende BA4's opleiden en aanstellen | 40
|  | Onbekend | 50 | Attest opmaken met vermelding van de bevoegdheden | 0
9 | BA5X | BA5 personeel |  | BA5red
| BA5opl | Er zijn voldoende BA5+ opleiding + attest met vermelding van bevoegdheden | 0 | . | 0
|  | Er zijn voldoende BA5 zonder of onvoldoende opleiding | 30 | De aangestelde BA5's een geschikte opleiding laten volgen. | 30
|  | Er zijn onvoldoende BA5's | 35 | Bijkomende BA5's opleiden en aanstellen | 35
|  | Er zijn geen BA5's | 45 | Voldoende BA5's opleiden en aanstellen | 45
|  | Onbekend | 50 | Attest opmaken met vermelding van de bevoegdheden | 0
10 | Installverantwx | Installatieverantw |  | Installatieverantwred
| Installverantwopl | Ja met kennis van elektriciteit | 0 | . | 0
|  | Ja zonder kennis van elektriciteit | 20 | De installatieverantwoordelijke dient goede contacten te onderhouden met een elektrische installateur | 20
|  | Neen | 35 | Er moet een installatieverantwoordelijke worden aangesteld. | 35
|  | Onbekend | 50 | . | 0
11 | kastenx | Kastenafgeslx |  | Kastenafgeslred
| kastenopl | Alle kasten afgesloten | 0 | . | 0
|  | 80% zijn afgesloten | 20 | Mogelijkheid om de kasten af te sluiten voorzien op alle kasten + sluitingsprocedure uitwerken/implementeren. | 80
|  | 50% zijn afgesloten | 30 | . | 0
|  | 20% zijn afgesloten | 40 | . | 0
|  | Geen enkele kast is afgesloten | 80 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
1 | keuringx | keuringuitgev |  | Keuringred
| keuringopl | Volledige installatie is gekeurd | 0 | . | 0
|  | 80% vd installatie gekeurd | 60 | Keuring laten uitvoeren op niet gekeurde installatiedelen | 120
|  | 50% van de installatie gekeurd | 80 | Keuring laten uitvoeren op installatiedelen (gebouwen) | 120
|  | 20% van de installatie gekeurd | 120 | Keuring laten uitvoeren op de volledige installatie/kasten | 1000
|  | De installatie is niet gekeurd | 1000 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
2 | kastkeuringx | kastkeuringOK |  | kastkeuringred
| kastkeuringopl | 100 % uitgevoerd | 0 | . | 0
|  | 80% uitgevoerd | 60 | Kastkeuring laten uitvoeren op de niet eerder gekeurde kasten. (periodiek om de 5 jaar) | 45
|  | 50% uitgevoerd | 80 | . | 0
|  | 20% uitgevoerd | 120 | . | 0
|  | Geen enkele kast gekeurd | 500 | Keuring laten uitvoeren op alle elektrische kasten. (5 jaarlijks) | 500
|  | Onbekend | 50 | . | 0
12 | Conformiteitx | conformiteit OK |  | conformiteitred
| Conformiteitopl | Van de installatie en alle kasten beschikbaar | 0 | . | 0
|  | Er is een conformiteit van de oorspronkelijke installatie, niet van de uitbreidingen | 25 | Conformiteitskeuring laten uitvoeren op de installatie/kasten waarvan deze ontbreekt en opnemen in het elektrsich dossier vd installatie | 45
|  | 50% vd installatie heeft een conformiteit | 35 | Conformiteitskeuring laten uitvoeren op alle elektrische kasten/installatie + opnemen in het elktr. dossier. | 45
|  | 20% vd installatie heeft een conformiteit | 40 | Conformiteitskeuring laten uitvoeren op de uitbreiding van de installatie. | 25
|  | Er is geen conformiteit van de installatie, noch van de bijgeplaatste kasten | 45 | Conformiteitskeuring op aanpassing van de installatie | 25
|  | Onbekend | 50 | . | 0
13 | Differentieelx | differentieeltest |  | Differentieelred
| Differentieelopl | Alle differentieels getest | 0 | . | 0
|  | 80% vd differentieels worden getest | 30 | Procedure + register opstellen/implementeren zodat alle differentieels 3 maandelijks worden getest. | 150
|  | 50% vd differentieels worden getest | 40 | . | 0
|  | 20% vd differentieels worden getest | 60 | . | 0
|  | Controle wordt helemaal niet uitgevoerd | 150 | . | 0
|  | Onbekend | 50 | . | 0
14 | aarding | Aardingsweerstand |  | Aardingredt
| aardingopl | Weerstand < 30 ohm | 0 | . | 0
|  | 30 < weerstand <100 | 45 | Bijkomende aardingen voorzien | 120
|  | 100 < weerstand < 300 | 90 | Bijkomende differentieels voorzien | 120
|  | 300 < weerstand | 120 | Aardingsweerstand laten meten en eventueel bijkomende maatregelen nemen om de aardingsweerstand te verkleinen. | 120
|  | Niet bekend | 50 | Aardingsweerstand moet aangepast worden tot onder of gelijk aan het wettelijk minimum | 120
|  |  |  | Controleren van beschermgeleider | 49
|  |  |  | . | 0
15 | Aardingaanwx | Aardingaanwezigx |  | Aardingaanwred
| Aardingaanwopl | Overal aarding | 0 | . | 0
|  | 80% voorzien van aarding | 30 | Aarding voorzien in het installatiedeel, waarvoor dit nog niet is voorzien. | 45
|  | 50% voorzien van aarding | 35 | Aarding aanbrengen in de installatie. | 120
|  | 20% voorzien van aarding | 40 | . | 0
|  | Nergens aarding | 120 | . | 0
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
16 | Omgevingsinvlx | Omgevingsinvloedx |  | Omgevingsinvlred
| Omgevingsinvlopl | Volledig klaar | 0 | . | 0
|  | Voor 80 % klaar | 15 | Lijst met uitwendige invloeden wordt in overleg met de installatieverantwoordelijke en met goedkeuring van de EDTC opgesteld voor de volledige installatie. | 30
|  | Voor 50 % klaar | 20 | Lijst met uitwendige invloeden wordt in overleg met de installatieverantwoordelijke en met goedkeuring van de EDTC opgesteld . | 30
|  | Voor 20 % klaar | 25 | . | 0
|  | Nog niet opgesteld | 30 | . | 0
|  | Niet bekend | 50 | . | 0
17 | Procedurex | Procedureelek |  | Procedurered
| Procedureopl | Er is een procedure en ze wordt consequent toegepast | 0 | . | 0
|  | Er is een procedure , maar wordt niet altijd toegepast | 25 | De opgestelde procedure wordt gecontroleerd op strikte toepassing | 49
|  | Er is een procedure, maar wordt zelden toegepast | 30 | Er worden procedures voor werken aan de elektrische installatie uitgewerkt, geïmplementeerd en opgevolgd. | 49
|  | Er is een procedure, maar wordt niet toegepast | 45 | . | 0
|  | Er is geen procedure | 49 | . | 0
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
18 | overspan | Overspanning |  | overspanred
| Overspanopl | Overspanningbeveiliging voorzien | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Geen overspanningsbeveiliging voorzien | 35 | De wg onderneemt stappen om een overspanningsbeveiliging in de installatie te laten plaatsen | 35
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
19 | Bliksem | Blikseminslag |  | Bliksemred
| Bliksemopl | Bliksemafleider voorzien | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Geen bliksemafleider voorzien | 35 | De wg onderneemt stappen om een bliksembeveiliging in de installatie te laten plaatsen | 35
|  | Niet geweten | 50 | wg onderneemt stappen om na te gaan of er bliksembeveiliging moet komen – RA laten uitvoeren | 20
20 | cos | cosinus |  | cosred
| cosopl | Aanwezig en OK | 0 | . | 0
|  | Niet van toepassing | 0 | . | 0
|  | Automatische ontlading bij afschakeling | 10 | De wg gaat na of er in de installatie een condensator te verbetering van de cos phi aanwezig is en zo ja of deze bij afschakeling automatisch ontlaadt | 10
|  | Manueel te ontladen | 10 | Automatische ontlading laten installeren, procedure voor afschakeling uitschrijven/implementeren. | 10
|  | Niet geweten | 50 | . | 0
22 | spanning | spanninguitval |  | spanningred
| spanningopl | Geeft geen problemen | 0 | . | 0
|  | Kleine gevolgen (comfort) | 10 | Noodbatterijen, alarm, noodverlichting op kritische plaatsen voorzien voorzien | 40
|  | Matige gevolgen(functie) | 20 | Noodagregaat voorzien | 40
|  | Grote gevolgen(veiligheid) | 40 | Alarmmelding bij spanningsuitval | 25
|  | Niet bekend | 50 | Noodaggregaat + alarmmelding bij spanningsuitval | 40
21 | Werkverantw | werkverantwx |  | werkverantwoplx
| Werkverantwopl | Ja met kennis van elektriciteit | 0 | . | 0
|  | Ja zonder kennis van elektriciteit | 30 | Werkzaamheden aan de elektrische installatie moeten worden uitgevoerd door een buitenfirma-elektriciteit, met toestemming van de installatieverantwoordelijke | 30
|  | Neen | 45 | Er moet een werkverantwoordelijke met kennis van elektriciteit en de installatie worden aangesteld. | 45
|  | Onbekend | 50 | . | 0
|  | . | 0 | . | 0

## proc+doc
NIET LIMITATIEVE LIJST VAN PROCEDURES /DOCUMENTEN (niet opgenomen in de risico-analyse)
proc | Systeem voor de identificatie van de elektrische borden
proc | Bij werken aan de installatie wordt steeds het juiste gereedschap gebruikt? (aangepast aan juiste functie en voldoende isolatie)
proc | Bij werken onder spanning of in de nabijheid van delen onder spaning worden steeds de nodige PBM's gebruikt? (isolerende handschoenen, gelaatsscherm…)
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het afschakelen en ontladen van de opgehoopte restenergie?
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het afschakelen en vergrendelen van de installatie? (lock-out - tag-out)
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het vrijgeven en het onder spanning brengen van de installatie?
proc | Bij werkzaamheden wordt er steeds een overleg gehouden tussen werkverantwoordelijke en installatieverantwoordelijke?
proc/doc | De organisatie maakt steeds voorafgaandelijk een risicoanalyse bij werken aan de elektrische installatie?
proc | Bij het werken buiten spanning wordt steeds de procedure vitale 8 gehanteerd?
proc | Er wordt voldoende signalisatie gebruikt tijdens de werken aan de installatie?
proc | Bij werken in de nabijheid van kabels wordt de installatieverantwoordelijke steeds gecontacteerd?
doc | Van de installatie is het voorlaatste en het laatste keuringsverslag beschikbaar
proc | Bij het verwijderen van de beschermplaat wordt het elektrisch bord steeds spanningsloos gezet?
proc | Bij afkoppelingen, of aanpassingen van de secties van de geleiders worden de waardes van de smeltveiligheden en/of automaten steeds herbekeken?
proc | Er wordt voorafgaandelijk aan de werken aan het elektrisch bord steeds een risicobeoordeling uitgevoerd?
proc | Bij werkzaamheden aan het elektrisch bord wordt er steeds een overleg gehouden tussen werkverantwoordelijk en installatieverantwoordeijke?
proc | Werken aan het elektrisch bord worden niet gestart alvorens goedkeuring van de installatieverantwoordelijke?
proc | Er wordt voldoende signalisatie gebruikt tijdens de werken aan het elektrische bord?
proc/doc | Bij werken door derden wordt de nodige informatie uitgewisseld mbt de risico's eigen aan het elektrisch bord, en de rsisico's eigen aan de werkzaamheden?
proc | Bij het werken buiten spanning wordt steeds de procedure vitale 8 gehanteerd?
proc | De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het vrijgeven en het onder spanning brengen van de installatie?
proc/doc | Er is een jaarlijkse controle van de schroefverbindingen in het elektrisch bord met registratie
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …
… | …

## toelichting
Toelichting bij de vraagstelling
Installatie
1 | De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuringen op laagspanningsinstallaties van de verschillende gebouwen werden uitgevoerd door een EDTC.
2 | Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC
3 | Controleer het aantal inbreuken in het keuringsverslag van de elektrische installatie
4 | Controleer het aantal opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie
5 | Er zijn verschillende netsystemen geïnstalleerd. Er is een mogelijkheid om de systemen te mengen en/of men kan met de verschillende netsystemen in contact komen.
6 | Het blokschema geeft duidelijk het verloop van de verschillende voedingen van de elektrische kasten weer. Dit schema start met de hoofdkast of hoogspanningscabine en loopt zo stroomafwaarts tot bij de kleinste elektrische kast. Een logische nummering van de kasten helpt bij het inzicht van de structuur. Het is enorm belangrijk dat het blokschema overeen komt met de realiteit. Uitbreidingen/wijzigingen moeten dat ook dadelijk worden aangepast in het schema.
7 | Het eendraadschema van een elektrische hoofdkast geeft het verloop van de voedingen naar de aangesloten kasten weer. Zo kan je o.a. zien welke zekering/automaat welk kast beveiligt.
8 | BA4 : gewaarschuwde ,wordt o.a. bevoegd verklaard om eenvoudige, eenmalige handelingen in de elektrische kast uit te voeren
9 | BA5 : vakbekwame ,wordt o.a. bevoegd verklaard om technische handelingen aan de elektrische installatie uit te voeren
10 | De installatieverantwoordelijke heeft een degelijke kennis van de installatie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden aan de elektrische installatie.
11 | De elektrische kasten zijn enkel toegankelijk door bevoegde personen (BA4/BA5) Ze zijn afgesloten met een sleutel, hangslot of kunnen enkel geopend worden met speciaal gereedschap (o.a. baardsleutel,…)
12 | Van elke elektrische kast is er een “eerste keuring” of conformiteitskeuring, uitgevoerd door een externe dienst voor technische controle (EDTC) = keuringsorganisme
13 | Een differentieelbeveiliging (aardlekbeveiliging) zorgt ervoor dat bij een stroomverlies in een installatie(deel), de spanning wegvalt. De bedrijfszekerheid van deze component periodiek testen is een belangrijke veiligheidsmaatregel ter voorkoming van elektrocutie
14 | De aarding zorgt ervoor dat bij een aardlek de lekstroom naar de aarde vloeit en niet (of toch heel weinig) door de persoon die in contact komt met de lekstroom. Om ervoor te zorgen dat de lekstroom door de aarding naar de aarde vloeit is het belangrijk dat deze een weerstand heeft die vele malen kleiner is dan deze van het menselijk lichaam.
15 | Om de beveiliging van de aarding te hebben is het noodzakelijk dat alle toestellen/apparaten/arbeidsmiddelen, die niet dubbel geïsoleerd zijn kunnen verbonden worden met de aarding. M.a.w. stopcontacten dienen te zijn uitgerust met aarding en verbonden te zijn met de hoofdaarding.
16 | In functie van de omgeving waarin de elektrische componenten zullen worden opgesteld, worden er bijkomende eisen gesteld aan deze opstelling en uitvoering van deze componenten. Om te weten welke uitvoering op welke locatie van toepassing is, dient er een tabel van uitwendige invloeden te worden opgesteld.
17 | Om werken aan een elektrische installatie uit te voeren, dienen er specifieke maatregelen te worden genomen, zowel in de voorbereiding, tijdens de uitvoering als bij het beëindigen van de werken. Om dit in goede banen te leiden zijn opgelegde, op schrift gestelde, voldoende verspreide, up-to-date en gekende procedures noodzakelijk.
18 | Ongewild hoge spanningen/stromen die op de installatie binnenkomen, kunnen in één klap heel wat schade aanrichten. Daarom moeten op sommige (delen van) installaties i.f.v. de risico- analyse “overstromen”, overstroombeveiligingen worden geplaatst.
19 | Een hoog gebouw of een gebouwen dat op een locatie staat die “blikseminslaggevoelig” is, dienen een beveiliging tegen blikseminslag te voorzien. (Risico-analyse) Deze volledige installatie moet goed worden onderhouden en dient regelmatig te worden gecontroleerd op zijn goede werking
20 | Condensatoren worden toegepast om elektrische energie op te slaan en die vervolgens weer af te geven. Bij de afschakeling van de elektrische energietoevoer van het net dient men rekening te houden dat de condensatoren nog kunnen ontladen via de installatie. Dit moet worden gecontroleerd, alvorens er werken kunnen worden uitgevoerd aan een volledig spanningsloze installatie.
21 | Indien er aanpassings-, uitbreidingswerken, metingen of onderhoud aan een elektrische installatie moeten worden uitgevoerd, moet dit goed worden voorbereid samen met de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke volgt de activiteiten op en is er zoveel mogelijk bij aanwezig. Een werkverantwoordelijke is uiteraard zeer goed op de hoogte van elektriciteit en heel in het bijzonder van de betrokken elektrische installatie.
22 | Het dagelijks leven en werk rekent en is voor een heel groot stuk afgestemd op de voorziening van elektriciteit. Bij een onverwachte uitval kan dit voor problemen zorgen die in bepaalde gevallen de veiligheid in gevaar kan brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn impact hebben op vitale stroombanen, die niet voorzien zijn van noodvoeding. (batterijen en/of generator) O.a. bvb. server, pompinstallatie, ventilatie, telefooncentrales, rookafzuiging,…